“商业综合体”明查暗访问题隐患（部分）

| 序号 | 所在区市 | 企业（单位）名称 | 问题隐患描述 | 是否属于重大 事故隐患及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芝罘区 | 烟台万达广场商业物业管理有限公司 | - 消防控制室值班记录内容填写不全。 - 四层影城入口防火卷帘下降卡顿。 | 否 |
| 2 |  | 山东家家悦生活超市有限公司烟台万达分店 | - 超市内有一处防火卷帘下堆放商品。 2.厨房门口配电盘下方堆放杂物。 | 否 |
| 3 | 福山区 | 烟台万尚房地产开发有限公司 | - 无消防安全工作考评和奖惩记录。 - 商场内部分室内消火栓箱门无法开启。 3. 部分防火巡查记录负责人未签字。 | 否 |
| 4 |  | 烟台大润发商业有限公司 | - 消防控制值班人员数量不足。 - 消防主机电源盘故障，主备电无法正常切换。 3.卖场A区地埋式疏散指示标志损坏。 | 否 |
| 5 | 莱山区 | 烟台市家家悦超市有限公司莱山万象汇店 | - 超市内有一处防火门损坏。 - 消防应急预案不规范。 - 防火检查记录、巡查记录填写不规范。 - 无消防安全制度。 5.厨房常闭式防火门未关闭。 | 否 |
| 6 | 牟平区 | 烟台市丰金物业管理有限公司 | 1.消防安全工作考评和奖惩记录未按要求填写。 2.消防控制室部分值班人员未持证上岗。 3.商场B区二层以上、商场A区众客隆内部、启蒙学校内部火灾自动报警系统设备故障。 4.电气火灾监控系统设备故障。 5.消防设备电源监控多处设备显示未连接。 6.集中式应急照明系统故障。 7.末端试水装置排水管泄漏。 | 否 |
| 7 |  | 山东一格商业管理有限公司 | 1.消防控制室部分电器线路的敷设不符合规定。 2.消防控制室部分值班人员未持证上岗。 3.部分末端试水装置未设置排水设施。 4.末端试水无压力。 5.排烟口无法联动启动。 6.屋顶风机防火阀模块故障。 7.负一层广播异常。 | 否 |
| 8 | 海阳市 | 海阳百货大楼公司 | - 遮挡消火栓。 - 消防控制室持证上岗人员数量不足。 - 微型消防站未张贴人员名单。 - 疏散楼梯堆放杂物。 - 酒店一楼安全出口疏散门宽度不足。 | 否 |
| 9 |  | 海阳振华置业有限公司振华商厦 | - 毗邻小区停车场占用商场消防车通道。 - 部分防火卷帘不能开启。 - 一处安全出口锁闭。 - 部分防火门损坏。 | 否 |
| 10 | 莱阳市 | 万达广场莱阳店 | - 消防控制室持证上岗人员数量不足。 - 防火卷帘下方堆放杂物。 - 四楼开设游乐场影响人员疏散。 - 一处安全出口锁闭。 5.部分疏散指示标识未通电。 | 否 |
| 11 |  | 佳乐家莱阳店 | - 疏散楼梯堆放杂物。 - 消防控制室持证上岗人员数量不足。 - 配电箱下方堆放可燃物。 4.消防车通道停放电动车。 | 否 |
| 12 | 栖霞市 | 栖霞振华商厦有限公司 | - 微型消防站设备不全。 - 电线乱拉乱接，未套管，接头裸露在外。 - 缺少安全出口指示牌，疏散通道设置摊位。 - 振华商厦与金苹果绿苑小区共用一个消防中控室，仅有一位无证保安值班，不会操作设备，无各项记录且灭火器过期。 | 否 |
| 13 |  | 家家悦超市栖霞一店 | - 防火门无法完全打开和自动关闭。 - 缺少演练方案、演练过程和演练评估，主要负责人未参与。 - 微型消防站物品不全。 - 疏散出口缺少标识和应急照明。 | 否 |
| 14 | 蓬莱区 | 烟台宝龙商业物业管理有限公司 （宝龙商业） | - 微型消防站的喇叭及手电筒没电，不能正常使用。 - 配电室灭火器没有每月巡查记录。 3.配电室每日巡查记录本只写到5月份。 4.消防指示灯不亮，常闭式防火门未关闭。 | 否 |
| 15 |  | 利群集团海清广场 | - 微型消防站没有演练记录。 - 缺少7月消防维保报告和二季度维保报告。 3.微型消防站设备不全。 | 否 |
| 16 | 长岛综试区 | 烟台市家家悦超市有限公司长岛店 | - 微型消防站未单独组织培训演练。 - 安全出口标识不规范。 3.一个消火栓阀门拧不开。 | 否 |
| 17 | 龙口市 | 北方国贸购物中心有限公司 | - 微型消防站设备不全。 - 餐饮商铺(半天妖烤鱼店)二季度未进行油烟管道清理。 | 否 |
| 18 |  | 龙口嘉元商业管理有限公司（保利广场） | 1.中控室未落实两人同时在岗。 2.没有微型消防站人员演练记录。 3.部分常闭式防火门未关闭，闭门器、顺序器损坏。 4.楼梯拐角安全出口标识不符合规范，疏散通道堆积杂物。 5.部分消火栓没有水枪水带，缺少一个灭火器，没有巡查记录。 | 否 |
| 19 | 招远市 | 招金广场 | 消防控制室值班记录填写不规范。 | 否 |
| 20 |  | 红星建材商场 | - 疏散楼梯堆放杂物。 - 部分消火栓损坏。 - 地下停车场缺少疏散指示标志。 - 消防控制室持证上岗人员数量不足。 - 挪用灭火器材。 6.部分防火门损坏。 | 否 |
| 21 | 黄渤海新区 | 青岛永旺东泰商业有限公司烟台金沙滩店 | - 消防安全工作考评和奖惩记录未按要求填写。 - 灭火和应急疏散预案内容不健全。 | 否 |
| 22 |  | 永旺梦乐城（烟台）商业管理有限公司 | - 灭火和应急疏散预案内容不健全。 - 部分维保报告负责人未签字。 - 主机多处故障。 - 2台风机无法启动。 5.防火门监控系统通讯故障。 6.常开防火门无法自动关闭。 | 否 |
| 23 | 莱州市 | 利群集团莱州购物广场有限公司 | - 消防控制室值班人员一人无证。 - 交接班记录有代签现象。 - 仓库设置不符合消防规范，缺少一处安全出口。 - 疏散楼梯间违规设置小仓库。 | 否 |
| 24 |  | 莱州大润发商业有限公司 | - 消防车通道划线不清晰。 - 部分消火栓周边堆放杂物。 - 微型消防站未张贴队员名单。 - 个别员工消防常识掌握不到位。 - 消防控制室持证上岗人员数量不足。 | 否 |
| 25 | 高新区 | 烟台振华量贩超市有限公司高新区科技广场店 | 1.火灾自动报警系统消防控制室图形显示装置厂家未调试。 2.电气火灾监控系统监控设备主机未调试。 3.超市内部分防火卷帘下降卡顿且卷帘底部锈蚀。 4.超市内东侧防火门无闭门器、顺序器。 5.超市南安全出口的西侧防火卷帘下堆放杂物。 6.无消防安全工作考评和奖惩记录。 7.超市内东侧部分电器线路的敷设不符合规定。 | 否 |